Практическая  работа №1

Тема: «Определение наличия напряжения однополюсными и двухполюсными указателями напряжения»

- Цель работы:

Научиться определять наличие или отсутствие напряжения в электроустановках напряжением до 1000В.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Однополюсный указатель напряжения ИН-91, двухполюсный указатель напряжения УННУ-1Н, осветительная установка электромонтажной мастерской.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по работе со средствами измерения, проверки электрооборудования на соответствие электрическим схемам.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Определение наличия или отсутствия напряжения в штепсельных розетках электромонтажной мастерской, на клеммниках   силовых щитов.

- Наличие выводов о наличии или отсутствии напряжения в проверяемом оборудовании.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Проверить годность указателей напряжения

- Определить наличие или отсутствие напряжения в штепсельных розетках электромонтажной мастерской, на клеммниках   силовых щитов.

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Указатели напряжения — переносные приборы, предназначенные для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях. Такая проверка необходима, например, при работе непосредственно на отключенных токоведущих частях, при контроле исправности электроустановок, отыскании повреждений в электроустановке, проверке электрической схемы и т.п.

Во всех этих случаях требуется установить лишь наличие или отсутствие напряжения, но не его значение, которое, как правило, известно.

Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого свидетельствует о наличии напряжения на проверяемой части или между проверяемыми частями. Указатели бывают для электроустановок до 1000 В и выше.

Указатели, предназначенные для электроустановок до 1000 В, делятся на двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели требуют прикосновения к двум частям электроустановки, между которыми необходимо определить наличие или отсутствие напряжения. Принцип их действия — свечение неоновой лампочки или лампы накаливания (мощностью не более 10 Вт) при протекании через нее тока, обусловленного разностью потенциалов между двумя частями электрической установки, к которым прикасается указатель. Потребляя малый ток — от долей до нескольких миллиампер, лампа обеспечивает устойчивый и четкий световой сигнал, излучая оранжево-красный свет.

После возникновения разряда ток в цепи лампы постепенно увеличивается, т.е. сопротивление лампы как бы уменьшается, что в конце концов приводит к выходу лампы из строя. Для ограничения тока до нормального значения последовательно с лампой включается резистор.

Двухполюсные указатели могут применяться в установках как переменного, так и постоянного тока. Однако при переменном токе металлические части указателя — цоколь лампы, провод, щуп могут создать емкость относительно земли или других фаз электроустановки, достаточную для того, чтобы при касании к фазе лишь одного щупа указатель с неоновой лампочкой светился. Чтобы исключить это явление, схему дополняют шунтирующим резистором, шунтирующим неоновую лампочку и обладающим сопротивлением, равным добавочному резистору.

Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к одной — испытуемой токоведущей части. Связь с землей обеспечивается через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. При этом ток не превышает 0,3 мА.

Изготовляются однополюсные указатели обычно в виде автоматической ручки, в корпусе которой, выполненном из изоляционного материала и имеющем смотровое отверстие, размещены сигнальная лампочка и резистор; на нижнем конце корпуса укреплен металлический щуп, а на верхнем — плоский металлический контакт, которого пальцем касается оператор.

Однополюсный указатель может применяться только в установках переменного тока, поскольку при постоянном токе его лампочка не горит и при наличии напряжения. Его рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода в электросчетчиках, ламповых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.

При пользовании указателями напряжения до 1000 В можно обходиться без защитных средств.

Правила техники безопасности запрещают применять вместо указателя напряжения так называемую контрольную лампу — лампу накаливания, ввернутую в патрон, заряженный двумя короткими проводами. Это запрещение вызвано тем, что при случайном включении лампы на напряжение большее, чем она рассчитана, или при ударе о твердый предмет возможен взрыв ее колбы и, как следствие, ранение оператора.

Устройство двухполюсного указателя напряжения.

Двухполюсный указатель низкого напряжения состоит из 2 корпусов. Корпуса выполняются из электроизоляционных материалов и содержат в себе элементы, которые реагируют на наличие напряжения в проверяемой цепи в виде звуковой или световой индикации.

Два корпуса соединяются между собой гибким проводом длиной не меньше 1 метра.

Размеры корпусов двухполюсного указателя напряжения не нормируется.

На каждом корпусе двухполюсного указателя напряжения крепится электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна быть больше 0,7 (см).

Устройство однополюсного указателя напряжения.

Однополюсный указатель напряжения состоит, в отличие от двухполюсного, из одного корпуса. Аналогично, корпус должен быть выполнен из материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.

В корпусе установлены следующие элементы:

- электрод-наконечник

- электрод для контакта пальцем

- световая и звуковая индикация

Правила пользования указателями напряжения.

Перед применением и использованием указателя низкого напряжения, необходимо убедиться в его исправном состоянии, путем прикосновения к токоведущим частям электроустановки, находящимся заведомо под напряжением. Также необходимо проверить наличие штампа о проведении испытаний УНН.

Проверка отсутствия напряжения указателем низкого напряжения производится на токоведущих частях путем непосредственного контакта. Время контакта должно быть не менее 5 секунд.

При использовании однополюсного указателя низкого напряжения применение диэлектрических перчаток не допустимо, т.к. необходимо обеспечить контакт между электродом на торцевой части корпуса и пальцем человека.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Результаты выполненных измерений  в форме таблицы с указанием электрооборудования и результата наличия напряжения

- Выводы  об  исправности электрооборудования

- Контрольные вопросы

- Какова длина электрода- наконечника указателя напряжения?

- Как проверяют исправность указателя напряжения?

- Какие правила следует соблюдать при пользовании указателем напряжения?

- Список использованной литературы

Бутырский В. И. Наладка электрооборудования.- М.: ИнФолио, 2010.-368с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Солдаткин В. В., Дурницын Ю. В. Наладка электроустановок.- м.: Высшая школа, 1990.-96с.