Практическая  работа №2

Тема: «Измерение переменного тока и напряжения с помощью щитовых амперметра и вольтметра»

- Цель работы:

Научиться определять значения тока и напряжения непосредственно измерительными приборами и с помощью измерительного трансформатора напряжения.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Щитовые измерительные приборы  амперметр и вольтметр Ц42702, измерительный трансформатор напряжения, электродвигатели,  провод АПВ-2.5 мм 2, лампы накаливания мощностью 60, 75 Вт.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по работе со средствами измерения.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка схем и подключение измерительных приборов

- Определение величин силы тока и напряжения непосредственно и с помощью измерительных трансформаторов

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Начертить схему для измерения тока и напряжения непосредственно измерительными приборами и с помощью измерительных трансформаторов

- Собрать схему для выполнения измерений

- Определить значения силы тока и напряжения

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Щитовые приборы для измерений переменного тока и напряжения выпускаются двух видов:

- магнитоэлектрической системы с выпрямителем;

- электромагнитной системы.

Переменные напряжение и ток можно измерять приборами любой системы, за исключением магнитоэлектрической. При измерении больших токов в низковольтных установках, а также напряжений и токов в высоковольтных установках применяют приборы электромагнитной системы, включаемые через специальные трансформаторы тока и напряжения. В практике наладочных работ используют различные измерительные трансформаторы, при этом следует помнить, что они вносят в результат измерений дополнительную погрешность. Чтобы погрешность не превышала допустимой, определенной классом точности применяемого измерительного трансформатора, его вторичную обмотку необходимо включать на номинальное сопротивление. Номинальным сопротивлением вторичной обмотки цепи трансформатора тока является то наибольшее, а трансформатора напряжения — то наименьшее сопротивление, на которое можно включить эту обмотку, не превысив погрешность выше допустимой.
Схемы включения амперметров и вольтметров при использовании измерительных трансформаторов показаны на рис. 1, а, б.

Рис.1

Измерительные трансформаторы. Для включения электроизмерительных приборов в цепи переменного тока служат измерительные трансформаторы, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при выполнении электрических измерений в цепях высокого напряжения. Включение электроизмерительных приборов в эти цепи без таких трансформаторов запрещается правилами техники безопасности. Кроме того, измерительные трансформаторы расширяют пределы измерения приборов, т. е. позволяют измерять большие токи и напряжения с помощью несложных приборов, рассчитанных для измерения малых токов и напряжений.

Измерительные трансформаторы подразделяют на трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. Трансформатор напряжения 1 (рис. 2, а) служит для подключения вольтметров и других приборов, которые должны реагировать на напряжение. Его выполняют, как обычный двухобмоточный понижающий трансформатор: первичную обмотку подключают к двум точкам, между которыми требуется измерить напряжение, а вторичную — к вольтметру 2.

На схемах измерительный трансформатор напряжения изображают как обычный трансформатор (на рис. 2, а показано в круге).

Так как сопротивление обмотки вольтметра, подключаемого к трансформатору напряжения, велико, трансформатор практически работает в режиме холостого хода, и можно с достаточной степенью точности считать, что напряжения U1 и U2 на первичной и вторичной обмотках будут прямо пропорциональны числу витков n1 и n2 обеих обмоток трансформатора, т. е.

U1/U2 = n1/n2 = k

Таким образом, подобрав соответствующее число витков n1 и n2 обмоток трансформатора, можно измерять высокие напряжения, подавая на электроизмерительный прибор небольшие напряжения.

Напряжение U1 может быть определено умножением измеренного вторичного напряжения U2 на коэффициент трансформации трансформатора k.

Вольтметры, предназначенные для постоянной работы с трансформаторами напряжения, градуируют на заводе с учетом коэффициента трансформации, и значения измеряемого напряжения могут быть непосредственно отсчитаны по шкале прибора.

Для предотвращения опасности поражения обслуживающего персонала электрическим током в случае повреждения изоляции трансформатора один вывод его вторичной обмотки и стальной кожух трансформатора должны быть заземлены.

Трансформатор тока 3 (рис. 2,б) служит для подключения амперметров и других приборов, которые должны реагировать на протекающий по цепи переменный ток. Его выполняют в виде

Рис. 2 Включение электроизмерительных приборов посредством измерительных трансформаторов напряжения (а) и тока (б)

обычного двухобмоточного повышающего трансформатора; первичную обмотку включают последовательно в цепь измеряемого тока, к вторичной обмотке подключают амперметр 4.

Схемное обозначение измерительных трансформаторов тока показано на рис. 2 б в круге.

Так как сопротивление обмотки амперметра, подключаемого к трансформатору тока, обычно мало, трансформатор практически работает в режиме короткого замыкания, и с достаточной степенью точности можно считать, что токи I1 и I2, проходящие по его обмоткам, будут обратно пропорциональны числу витков n1 и n2 этих обмоток, т.е.

I1/I2 = n1/n2 = k

Следовательно, подобрав соответствующим образом число витков n1 и n2 обмоток трансформатора, можно измерять большие токи I1, пропуская через электроизмерительный прибор малые токи I2. Ток I1 может быть при этом определен умножением измеренного вторичного тока I2 на величину k.

Амперметры, предназначенные для постоянной работы совместно с трансформаторами тока, градуируют на заводе с учетом коэффициента трансформации, и значения измеряемого тока I1 могут быть непосредственно отсчитаны по шкале прибора.

Для предотвращения опасности поражения обслуживающего персонала электрическим током в случае повреждения изоляции трансформатора один из зажимов вторичной обмотки и кожух трансформатора заземляют.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы, параметры электроизмерительных приборов и оборудования

- Схемы включения измерительных приборов

- Результаты выполненных измерений  и вычислений в форме таблицы

| Электроприемник | Измерено |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение, В | Ток, А | I= pu, А | U1=U2*k, В |

- Выводы

- Контрольные вопросы

- Приборы какой системы можно использовать для измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного тока?

- Как включают в цепь амперметр? вольтметр?

- С какой целью применяют измерительные трансформаторы?

- В каком режиме работает измерительный трансформатор тока? напряжения?

- Список использованной литературы

Бутырский В. И. Наладка электрооборудования.- М.: ИнФолио, 2010.-368с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Солдаткин В. В., Дурницын Ю. В. Наладка электроустановок.- м.: Высшая школа, 1990.-96с.