Практическая  работа №3

Тема: «Измерение активной мощности трёхфазного переменного тока в трёхпроводных сетях»

- Цель работы:

Научиться подключать ваттметры в электрическую цепь и находить значение мощности различными способами.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Ваттметр однофазный переменного тока Ц42303-3шт., панель с потолочными патронами-3шт., лампы накаливания-6шт., электродвигатель, провод АПВ-1*2,5

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по работе со средствами измерения.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка схем и подключение измерительных приборов

- Определение активной мощности различными способами

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Начертить схемы для измерения активной мощности тремя и двумя ваттметрами

- Собрать схемы для выполнения измерений

- Снять показания и определить значение активной мощности различными способами

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Для измерений мощности трехфазной системы могут быть применены один прибор (ваттметр), два прибора или три прибора. 
Метод одного прибора применяется в симметричных трехфазных системах: фазные напряжения, токи и углы сдвига фаз равны между собой, и основывается на использовании выражений для мощности P = 3UфIф • cos φ =  Uл • Iл • cos φ и энергии .

##### Индекс ф - обозначает фазные параметры, л - линейные.

##### При асимметричной системе, в которой значения токов и напряжений отдельных фаз не одинаковы, а также различаются углы сдвига фаз между векторами токов и напряжений, используется метод двух приборов. Наконец, в общем случае, в том числе и в четырехпроводной асимметричной системе, применяется метод трех приборов, а мощность определяется как сумма фазных параметров.

Метод одного прибора. Если трехфазная система симметричная, а нагрузка соединены звездой с доступной нулевой точкой, то однофазный ваттметр включают по схеме рисунок 2, а и измеряют им мощность одной фазы. 
  
 Рисунок 2 - Схема измерения активной мощности в трехфазной цепи одним ваттметром при включении нагрузки звездой (а) и треугольником (б)

Для получения мощности всей системы показания ваттметров нужно утроить. Можно также измерить мощность при соединении фаз нагрузки треугольником, но при условии включения последовательной обмотки ваттметров в одну из фаз (рисунок, б). 

Метод двух приборов. Этот метод применяется в асимметричных трехпроводным цепях трехфазного тока. 
  
 Рисунок 3 - Схемы включения двух ваттметров для измерения активной мощности трехфазной сети.

Анализ работы схем двух ваттметров показывает, что в зависимости от характера нагрузки фаз знак показов ваттметров может меняться. 
Итак, активная мощность трехфазной системы должна определяться как алгебраическая сумма показаний обоих ваттметров. 

Метод трех приборов. В том случае если несимметричные нагрузки включаются звездой с нулевым проводом, то есть когда есть асимметричная трехфазная четырёпроводная система, применяются три ваттметра. 
При таком включении каждый из ваттметров измеряет мощность одной фазы. Полная мощность системы определится как арифметическая сумма показаний  трех ваттметров.

Рисунок 4 - Схема измерения активной мощности тремя ваттметры 
Методы одного, двух и трех ваттметров применяются главным образом в лабораторной практике. В эксплуатационных условиях применяются двух-и трехфазные ваттметры, которые являются сочетанием в одном приборе двух или трех однофазных измерительных механизмов, имеющих общую подвижную часть, на которую действует суммарный крутящий момент всех элементов.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы, параметры электроизмерительных приборов и оборудования

- Схемы включения измерительных приборов

- Результаты выполненных измерений  и вычислений в форме таблицы

| № опыта | Измерено |  |  | Вычислено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность, Вт |  |  | P, Вт |
|  | PI | PII | PIII |  |

- Выводы

- Контрольные вопросы

- Какие приборы применяют для измерения активной мощности в цепи трёхфазного тока?

- Какие схемы включения ваттметров применяют для измерения активной мощности в трехфазной системе при симметричной нагрузке?

- Какие схемы включения ваттметров применяют для измерения активной мощности в трехфазной системе при асимметричной нагрузке?

- Список использованной литературы

Бутырский В. И. Наладка электрооборудования.- М.: ИнФолио, 2010.-368с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Солдаткин В. В., Дурницын Ю. В. Наладка электроустановок.- м.: Высшая школа, 1990.-96с.