Практическая  работа №4

Тема: «Измерение активной энергии трёхфазного переменного тока в четырёхпроводной сети»

- Цель работы:

Научиться подключать счетчики активной энергии и находить значение активной электроэнергии.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Счетчики активной энергии  СО, СА4, панель с потолочными патронами-3шт., лампы накаливания-6шт., электродвигатель, провод  ПВ-1*2,5

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по работе со средствами измерения.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка схем и подключение измерительных приборов

- Определение активной электроэнергии расчётным и опытным путём

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Начертить схемы для измерения активной энергии

- Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для

выполнения работы и записать их основные технические данные

- Собрать схемы для выполнения измерений

- Снять показания и определить значение активной электроэнергии опытным и расчётным путём

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Учет активной энергии в цепях переменного тока частотой от 40 до 60 Гц производится счетчиками индукционной системы. Индукционные счетчики выпускают в однофазном и трехфазном исполнении. Обозначение счетчиков для измерения активной энергии — СО, СОУ, САЗ, СА4, САЗУ, СА4У. Обозначения расшифровываются: С — счетчик, О — однофазный, А — активной энергии, У — универсальный, 3 или 4 — для трех- или четырехпроходной сети.

По назначению счетчики можно разделить на следующие категории: расчетные и предназначенные для технического (контрольного) учета, а по способу включения — на счетчики непосредственного включения и включающиеся через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Класс точности счетчиков непосредственного включения должен быть при измерении активной энергии не ниже 2,5. Для расчетных счетчиков, включенных через измерительные трансформаторы, класс точности при измерении активной энергии должен быть не менее 2,0.

Трехфазные индукционные счетчики активной энергии имеют в

одном корпусе два или три измерительных механизма (вращающих

элемента), подобных измерительному механизму однофазного счетчи-

ка.

Двухэлементные счетчики используются для учета активной энер-

гии в трехфазных трехпроводных цепях переменного тока. Трехэле-

ментными счетчиками учитывается активная энергия в трехфазных че-

тырехпроводных цепях переменного тока.

Как в двухэлементных, так и в трехэлементных счетчиках диски

вращающих элементов укрепляются на одной оси. Это позволяет по-

лучить общий вращающий момент подвижной части счетчика, равный

алгебраической сумме вращающих моментов отдельных элементов.

Таким образом, независимо от количества применяемых вращающих

элементов в счетчиках устанавливается один счетный механизм.

Включение вращающих элементов счетчиков для учета активной

энергии производится по схемам включения ваттметров для измерения

активной мощности.

Генераторные зажимы токовых обмоток счетчиков обозначаются

буквой Г, а зажимы, к которым подключается нагрузка, – буквой Н.

Зажимы обмоток напряжения счетчиков, предназначенных для вклю-

чения в трехфазные трех- или четырехпроводные цепи, обозначаются

цифрами 1, 2, 3 и 0.

Промышленностью выпускаются счетчики трех разновидностей:

счетчики непосредственного включения, трансформаторные счетчики

и счетчики трансформаторные универсальные.

Трансформаторные счетчики предназначены для включения через

измерительные трансформаторы, имеющие определенные, изначально

заданные коэффициенты трансформации. Трансформаторные универ-

сальные счетчики предназначены для включения через измерительные

трансформаторы, имеющие любые коэффициенты трансформации.

В трехфазных трехпроводных цепях для измерения активной

энергии используются двухэлементные счетчики активной энергии

типа САЗ или САЗУ.

В трехфазных четырехпроводных цепях для измерения активной

энергии используются трехэлементные счетчики активной энергии ти-

па СА4 или СА4У.

Схемы включения счетчиков.

Рис. 1 Схемы включения однофазных счетчиков.
а — типа  СО;   6 —типа  СОУ,

Рис.2   Схема включения трехэлементного

трехфазного счетчика типа СА4

2. Программа работы

1. Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для

выполнения работы и записать их основные технические данные

2. Собрать схему (рис. 1) и предъявить ее для проверки преподавателю.

3. При отсутствии тока в последовательной обмотке счетчика

и номинальном напряжении на его параллельной обмотке убедиться

в отсутствии вращения диска, т. е. в отсутствии у счетчика самохода.

4. Измерить активную энергию, израсходованную в однофазной

цепи за время t = 300 сек., для чего:

• включить схему в сеть переменного тока напряжением U = 220 В;

• измерить число оборотов диска N за время t = 300 сек

• определить энергию W за время t = 300 сек.,

регистрируемую счетчиком за это же время.

5.Рассчитать затраченную электрическую энергию за t = 300 сек

6. Результаты измерений и расчетов записать в табл.

7. Собрать схему (рис. 2) и предъявить ее для проверки преподавате-

лю.

8. Измерить активную энергию, израсходованную в трехфазной

цепи за время t = 600 сек., для чего:

• включить схему в сеть переменного тока напряжением 220/36

В.;

• измерить число оборотов диска N за время t = 600 сек

• определить энергию W за время t = 600 сек.,

регистрируемую счетчиком за это же время.

9.Рассчитать затраченную электрическую энергию за t = 600 сек

10. Результаты измерений и расчетов записать в табл.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы, параметры электроизмерительных приборов и оборудования

- Схемы включения измерительных приборов

- Результаты выполненных измерений  и вычислений в форме таблицы

| № опыта | Измерено | Вычислено |
| --- | --- | --- |
|  | W, активная электрическая энергия, кВт∙ч | W=P∙h, кВт∙ч |

- Выводы

- Контрольные вопросы

- В каких случаях применяют двухэлементные и трехэлементные счетчики активной энергии?

- Какие виды трехфазных счетчиков активной энергии выпускаются?

- Как обозначаются генераторные зажимы токовых обмоток счетчика?

- Расшифруйте марки счетчиков СО, СА3, СА4, СА4У.

- Список использованной литературы

Бутырский В. И. Наладка электрооборудования.- М.: ИнФолио, 2010.-368с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 2003.-462с.

Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.- М.:Академия, 2000.-432с.

Солдаткин В. В., Дурницын Ю. В. Наладка электроустановок.- М.: Высшая школа, 1990.-96с.