Практическая  работа №10

Тема: «Скрытая прокладка провода»

- Цель работы:

Разработать технологический процесс скрытой прокладки провода и   выполнить  скрытую прокладку провода.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Провод ППВ -2*2,5; ППВ-3*2,5, монтерский нож, ножницы, жесть, деревянная панель

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на электромонтажные работы и  выполнения таких видов  работ как прокладка проводов и кабелей.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение скрытой  прокладки провода.

- Наличие выводов о причинах допущенных дефектов и предложенных мер по устранению дефектов.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Составить технологический процесс на выполнение скрытой прокладки  провода

- Выполнить скрытую  прокладку  провода

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Скрытая проводка может проводиться внутри стен, потолков, фундаментов перекрытий, под съемными полами и др. Проводится она с помощью асбоцементных труб, гибких металлических рукавов, в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой.

Прежде всего, следует осуществить разметку электропроводки с учетом нормированных расстояний от трубопроводов, оконных и дверных проемов и др., наметить места установки электроприборов, светильников, выключателей и розеток и обязательно места установок разветвительных коробок.
Выключатели располагают при входе в комнату или другое помещение на высоте 1,5 м в местах, не закрываемых открытой дверью. Для удобства пользования выключатели во всех комнатах дома располагают с одной и той же стороны двери.

Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 0,8- 0,9 м от уровня пола. Разветвительные коробки устанавливают в каждом помещении квартиры, а их крышки не должны закрываться штукатуркой, заклеиваться обоями и т. д. Открывать крышки коробок, розеток и выключателей без снятия напряжения не разрешается.

Провода прокладываются до обшивки (оштукатуривания) по прямым линиям, их расположение должно быть известно, чтобы избежать повреждения при сверлении отверстий, забивке гвоздей. Горизонтальная прокладка проводов проводится на расстоянии не менее 50-100 мм от карнизов и балок, на 150 мм от потолка и 150-200 мм от плинтуса.

Вертикально проложенные участки проводов должны быть отдалены от углов помещения, а также от оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Провода не должны соприкасаться с металлическими конструкциями здания. Запрещается прокладывать провода пучками, а расстояние между параллельно расположенными проводами должно быть не менее чем 3 мм.

По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям.

При скрытой прокладке провода необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 5 мм.

Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене дюбелями или вмазываются в стену цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см; если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.

Измерив, необходимые участки размеченной проводки, нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода выправляют, для чего протягивают их 2-3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты. Следует помнить, что после вырезания скобок следует затупить их острые грани (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе они могут повредить изоляцию провода. В тех местах, где провода пересекаются, один из них обматывается 1- 2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм. Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на  скрытую прокладку провода

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  дефектов указать причины допущенных дефектов и меры по устранению дефектов).

- Контрольные вопросы

- Как выполняется скрытая прокладка провода?

- В какой последовательности выполняется разметка?

- На каком расстоянии от потолка выполняется горизонтальная прокладка провода?

- На каком расстоянии производится крепление провода при скрытой прокладке?

- Список использованной литературы

- Нестеренко В. Н., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.- М.: Академия, 2005г.-592с.

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.