Практическая  работа №12

Тема: «Расключение проводов в ответвительных коробках»

- Цель работы:

Разработать технологический процесс расключения проводов в ответвительной коробке и выполнить расключение.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Розетки одноместные открытой установки, выключатели одноклавишные и двухклавишные открытой установки, патроны,  коробки ответвительные, отвертка,  изолента, метизы,  деревянная панель.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на электромонтажные работы и  выполнения таких видов  работ как расключение проводов в ответвительных коробках.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение расключения проводов в ответвительных коробках.

- Наличие выводов о причинах допущенных дефектов и предложенных мер по устранению дефектов.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Составить технологический процесс на выполнение расключения проводов

- Выполнить расключение проводов в ответвительных  коробках

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Соединение плоских проводов выполняется в металлических или пластмассовых ответвительных (распределительных) коробках. Причем для проводки, выполненной скрытым способом, используют стальные коробки с обкладкой из изолирующего материала внутри. А для открытой или скрытой проводки (сечение до 4 мм2) – ответвительные коробки из пластмассы.

Для ввода проводов в коробку необходимо сделать разрез разделительного основания плоского провода по длине 100 мм. Ввод проводов осуществляется через специальное отверстие или же в удаленные тонкие участки стенок коробки (подпрессовки).  Электромонтаж проводов в коробках без зажимов выполняется пайкой, опрессовкой или сваркой. Одним из самых перспективных способов соединения жил считается опрессовка. С ее помощью получают не только механически прочный, но и электрически надежный контакт. При этом место соединения проводов заключается в специальную металлическую гильзу и сжимается пресс-клещами.

Если же необходимо выполнить соединение проводов в ответвительной (распределительной) коробке с болтовым зажимом, то необходимо произвести ряд последовательных действий. Прежде всего, необходимо вырезать разделительное основание длиной 100мм на концах провода. Через специальные отверстия провод вводится в коробку, при этом рекомендуется оставлять запас проводов не менее 50 мм. Для соединения потребуется жила длиной, равной диаметру контактного винта. С конца жилы снимается изоляция длиной, достаточной для того, чтобы сделать кольцо вокруг контактного винта (рекомендуется зачистить на 2-4 мм больше). Далее подготовленную жилу сгибают клещами для соединения под контактный винт, плотно прижимают кольцо из жилы к пластине с помощью винта. В случае, если ответвительная коробка не содержит зажимов, то зачищенные и подготовленные концы жилы вводят в коробку, плотно скручивают, покрывают канифолью и пропаивают. Жилы проводов способны окисляться под действием содержащейся в воздухе влаги. Окисление проводов может привести к нарушению контакта и выходу линии из строя. Чтобы избежать этого,  необходимо тщательно изолировать концы жил в коробках изоляционной лентой, наматывая ее в несколько слоев, внахлест, не оставляя щелей. Это обеспечит надежную электрическую изоляцию, но даже изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались между собой, после чего коробка должна быть закрыта крышкой.

Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее. Место пайки изолируют несколькими слоями изоленты и одевают специальный колпачок из пластмассы, который защитит место соединения от воздействия влаги.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на  расключение проводов в ответвительных коробках

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  дефектов указать причины допущенных дефектов и меры по устранению дефектов).

- Контрольные вопросы

- Как  провод вводится в ответвительную коробку?

- Какими способами выполняется соединение проводов в ответвительных коробках?

- Какой запас провода следует оставить в ответвительной коробке?

- На каком расстоянии от коробки следует крепить провод?

- Список использованной литературы

- Нестеренко В. Н., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.- М.: Академия, 2005г.-592с.

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.