Практическая  работа №14

Тема: «Ремонт электрических аппаратов»

- Цель работы:

Разработать технологический процесс ремонта магнитного пускателя (пакетного выключателя, кнопочного выключателя,  аппаратов защиты)

- Оборудование, инструменты, материалы:

Магнитные пускатели 1, 2, 3 величины, пакетные выключатели ПВ-3, тепловое реле, отвертка плоская, метизы.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на выполнение ремонта электрических аппаратов.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение ремонта электрических аппаратов в соответствии с технологическим процессом.

- Наличие выводов о причинах неисправности электрических аппаратов и мерах по устранению неисправностей.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал.

- Составить технологический процесс на выполнение ремонта электрического аппарата.

- Выполнить ремонт электрического аппарата.

- Оформить отчет.

- Теоретические сведения.

Виды и причины износа электрических аппаратов

Механический износ – износ электрических аппаратов в результате длительных постоянных и переменных механических воздействий на отдельные части или детали, в результате которых изменяются их первоначальные формы и качества.

Электрический износ – невосстанавливаемая потеря электроизоляционными материалами электрических аппаратов изоляционных свойств.

Моральный износ – это результат старения вполне исправного электрического аппарата, дальнейшая эксплуатация которого является нецелесообразной из-за создания нового, технически более совершенного и экономичного аппарата такого же назначения. Моральный износ обусловлен развитием науки и непрерывным техническим прогрессом.

Ремонт электрических аппаратов

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности электрических аппаратов, а,  следовательно, восстановления ресурса всего электротехнического устройства.

В электроустановках промышленных предприятий широко распространены такие аппараты, как рубильники, переключатели, кнопки и ключи управления, пакетные выключатели, пусковые ящики, реостаты, контроллеры, контакторы, магнитные пускатели, автоматические воздушные выключатели, низковольтные предохранители. С помощью этих аппаратов осуществляется управление электрооборудованием и его защита. 
При длительной работе аппаратов в них могут возникнуть различные неисправности, которые проявляются в виде: нагрева токоведущих частей сверх допустимого нормой; неправильной работы аппарата, например неполного включения автомата; отказа аппарата в работе, например невключения или неотключения автомата, контактора или магнитного пускателя. 
Наиболее частой причиной неисправности аппаратов бывает плохое состояние контактов. 
Грязные, окислившиеся или оплавленные контактные поверхности не могут создавать хорошего контактного соединения, и такие контакты, а вместе с ними и токоведущие части аппарата недопустимо нагреваются. Повышенный нагрев контактов наблюдается также при ослаблении давления в них. 
Невключение или неотключение автомата может произойти при повышенном износе его деталей или нарушении его регулировки. Для обеспечения длительной нормальной работы аппаратов их периодически ремонтируют.

# Кнопки управления

Кнопки управления состоят из пластмассовой кнопки 1 и корпуса 9, внутри которого размещены контакты и пружины. Кнопка запрессована на стальном стержне 3. На конце стержня закреплен контактный мостик 6 с пружиной 7. Провода цепей управления присоединяют винтами 8 к размыкающему 4 и замыкающему 5 контактам. 

На цилиндрическую часть кнопки, выступающую внутри корпуса, надета пружина 2. Кнопка крепится к панели винтами. Устанавливая несколько кнопок в одном блоке, образуют кнопочный пост, или кнопочную станцию.

Кнопка управления

Кнопка управления (а), кнопочный пост (б) и ключ управления (в): 

1 — кнопка, 
2 и 7 — возвратная и контактная пружины, 
3 — стержень, 
4 и 5 — размыкающий и замыкающий контакты, 
6 — контактный мостик, 
8 — винт, 
9 — корпус, 
10 — контакты ключа для присоединения к нему проводов внешних цепей, 
11 — рукоятка ключа, 
12 — призма.

В зависимости от назначения кнопки могут быть с самовозвратом в исходное положение под действием пружин или без него. Исполнение кнопок может быть открытым (утопленным), защищенным или взрывобезопасным. Кнопки управления обычно применяют для дистанционного управления электромагнитными аппаратами. 

При ремонте кнопки управления очищают поверхности контактов и мостика от пленок окислов, проверяют состояние пружин и затяжку винтов. Ослабленные пружины заменяют новыми заводского изготовления. 

При сборке отремонтированной кнопки управления обращают внимание на правильность взаимного расположения внутренних деталей и ее контактных поверхностей, а также на отсутствие заеданий при движении стержня и кнопки в корпусе. Винты должны быть затянуты до отказа.

# Ремонт магнитного пускателя

При ремонте магнитного пускателя очищают контакты, проверяют сохранность биметаллических элементов и нагревателей. Вышедшие из строя элементы заменяют новыми заводского изготовления. 

Одной из наиболее часто повреждающихся деталей магнитного пускателя является его удерживающая катушка, которая при включенном пускателе обтекается током. Катушку с пересохшей вследствие длительной работы изоляцией заменяют новой. 

При отсутствии катушек заводского изготовления их наматывают в электроцехе предприятия, руководствуясь приведенными в таблице параметрами обмоток, размерами поврежденной катушки, а также приведенным выше описанием способа намотки катушек контакторов.

Ремонт пакетных выключателей

У пакетных выключателей многие детали при выходе из строя не подлежат ремонту, их следует заменить. Это относится к пружинам, которые находятся в напряженном состоянии и часто выходят из строя, рукояткам, скобам, неподвижным контактам при оплавлении или обгорании. Если подвижные контакты имеют толщину менее 80 % первоначальной, их также заменяют новыми. 
Поломку лепестков фиксирующей шайбы можно устранить, не производя полной разборки выключателя. При порче других деталей, например изоляции валика, необходима полная разборка. 
Если необходимо устранить повреждения контактов, надо снять кольцо верхнего пакета, вынуть из пакета подвижные и неподвижные контакты в сборе с дугогасительной шайбой. Сборку выключателя производят в обратной последовательности. 
При ремонте ПКП-2 проверяют целостность корпуса переключающего механизма 2, изоляцию пакета 3, рукоятки 1, которые не должны иметь трещин и крупных сколов. Осматривают выводные зажимы 4, которые не должны иметь повреждений. Поврежденные места изоляции проводов изолируют изоляционной лентой. Винты и гайки, имеющие срывы резьбы более двух ниток, заменяют. Если нарушено Крепление стержня в пластине или антикоррозийное покрытие, переключатель подлежит ремонту. 
Кулачки, имеющие износ, заменяют. Металлические детали не должны иметь трещин, вмятин, забоин, коррозии и других дефектов. После ремонта необходимо замерить сопротивление изоляции между токопроводящими частями и частями, к которым возможно прикосновение, а также заземленными частями. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. 
Проверяют надежность крепления аппарата на месте установки. Несколько раз включают и выключают переключатель вручную. Фиксация рукоятки в различных положениях должна быть четкой, рукоятка должна поворачиваться без приложения значительных усилий.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на  выполнение ремонта электрического аппарата

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  неисправностей  указать причины допущенных неисправностей  и меры по  их устранению).

- Контрольные вопросы

- Какие  существуют виды износа электрических аппаратов?

- Какая неисправность электрических аппаратов встречается чаще всего?

- Какая неисправность магнитных пускателей встречается часто?

- При каком условии подвижные контакты пакетного выключателя заменяют?

- Как проверяют пакетный выключатель после ремонта?

- Список использованной литературы

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2000г.-432с.