Практическая  работа №19

Тема: «Сборка схемы управления электродвигателем  с помощью реверсивного магнитного пускателя с электрической и механической блокировкой»

- Цель работы:

Собрать схему управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя с электрической и механической блокировкой

- Оборудование, инструменты, материалы:

Пакетный выключатель ПВ-3, предохранители,  тепловое реле, магнитные пускатели, пост кнопочный ПКЕ212-3, электрический двигатель, провод ПВ3-1, АПВ – 2,5, отвертка плоская, прозвонка.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков  по выполнению сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка работоспособной схемы.

- Наличие выводов о причинах неисправности электрической схемы и мерах по устранению неисправностей.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал.

- Собрать схему управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя с электрической и механической блокировкой.

- Оформить отчет.

- Теоретические сведения.

В том случае, когда необходимо использовать два направления вращения электродвигателя, применяют реверсивный магнитный пускатель, принципиальная схема которого изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Схемы включения реверсивного магнитного пускателя

Принцип действия схем включения реверсивного магнитного пускателя

В реверсивном магнитном пускателе используют два контактора: КМ1 и КМ2. Из схемы видно, что при случайном одновременном включении обоих контакторов в цепи главного тока произойдет короткое замыкание. Для исключения этого схема снабжена  электрической и механической блокировкой (б).

В этой схеме включение одного из контакторов, например КМ1, приводит к размыканию цепи питания катушки другого контактора КМ2  (электрическая блокировка).

Если после нажатия кнопки SB1  включения контактора КМ1 нажать кнопку SB2, то размыкающий контакт этой кнопки отключит катушку контактора КМ1 (механическая блокировка), а замыкающий контакт подаст питание в катушку контактора КМ2. Произойдет реверсирование электродвигателя.

Для изменения направления вращения асинхронного электродвигателя необходимо изменить порядок чередования фаз статорной обмотки.

Для реверса необходимо предварительно нажать кнопку SB3 «Стоп» и отключить контактор КМ1. Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание размыкающих вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. Это достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных контактов по ходу якоря.

В серийных магнитных пускателях часто применяют двойную блокировку по приведенным выше принципам. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному срабатыванию электромагнитов контакторов. В этом случае оба контактора должны быть установлены на общем основании.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Схему управления электродвигателем с помощью реверсивного магнитного пускателя с электрической и механической блокировкой

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  неисправностей  указать причины допущенных неисправностей  и меры по  их устранению).

- Контрольные вопросы

- С какой целью применяют электрическую и механическую блокировку?

- Как осуществляется реверсирование электродвигателя?

- Чем осуществляется электрическая и механическая блокировки?

- Список использованной литературы

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2000г.-432с.