Практическая  работа №20

Тема: «Сборка схемы управления электродвигателями в заданной последовательности»

- Цель работы:

Собрать схему управления электродвигателями в заданной последовательности

- Оборудование, инструменты, материалы:

Пакетный выключатель ПВ-3, предохранители,  тепловые реле, магнитные пускатели, посты кнопочные ПКЕ212-2, электрические двигатели, провод ПВ3-1, АПВ – 2,5, отвертка плоская, прозвонка.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков  по выполнению сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка работоспособной схемы.

- Наличие выводов о причинах неисправности электрической схемы и мерах по устранению неисправностей.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал.

- Собрать схему управления  электродвигателями в заданной последовательности.

- Опробовать схему

- Оформить отчет.

- Теоретические сведения.

В многодвигательных приводах или приводах механизмов, связанных общей технологической зависимостью, должна быть обеспечена определенная очередность включения и отключения электродвигателей. Это достигается применением механической или электрической блокировки. Электрическая блокировка осуществляется путем применения дополнительных вспомогательных контактов коммутационных аппаратов, участвующих в управлении приводами. На рис. 1приведена схема блокировки последовательности пуска и остановки двух электродвигателей.

Рис. 1. Схема блокировки последовательности управления двух электродвигателей: Q1, Q2 – выключатель; F1, F2 – предохранитель; КМ1, КМ2 – магнитный пускатель, КК1, КК2 – тепловое реле; SBC1, SBC2 – кнопочный выключатель включения двигателя;SBT1, SBT2 – кнопочный выключатель отключения двигателя; Q3 – вспомогательный выключатель

В схеме исключена возможность пуска электродвигателя М2 раньше пуска двигателя М1. Для этого в цепь управления магнитного пускателя КМ2, осуществляющего пуск и остановку электродвигателя М2, включен замыкающий вспомогательный контакт КМ1, связанный с пускателем КМ1. В случае остановки электродвигателя М1 этот же контакт произведет автоматическое отключение двигателя М2. При необходимости самостоятельного пуска электродвигателя при опробовании механизма в цепи управления имеется выключатель Q3, который необходимо предварительно замкнуть. Включение электродвигателя М2 осуществляется кнопочным выключателем SBC2, а отключение – SBТ2. Включение двигателя М1 осуществляется выключателем SBC1, а отключение – SBT1( при этом отключается и электродвигатель  М2).

Такие схемы используются для управления электродвигателями металлорежущих, деревообрабатывающих станков, конвейеров и другого оборудования.

В процессе опробования в действии этой схемы сделайте попытку включить двигатели в последовательности, обратной указанной.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Схему управления электродвигателями в заданной последовательности

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  неисправностей  указать причины допущенных неисправностей  и меры по  их устранению).

- Контрольные вопросы

- С какой целью применяют схемы управления электродвигателями в заданной последовательности?

- Объясните работу электросхемы

- Возможно ли включить двигатели в обратной последовательности? Почему?

- Список использованной литературы

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2000г.-432с.