Практическая  работа №21

Тема: «Сборка схемы автоматического включения резервного двигателя»

- Цель работы:

Собрать схему автоматического включения резервного двигателя

- Оборудование, инструменты, материалы:

Пакетный выключатель ПВ-3, предохранители,  тепловые реле, магнитные пускатели, электрические двигатели, провод ПВ3-1, АПВ – 2,5, отвертка плоская, прозвонка.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков  по выполнению сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленных предприятий.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Сборка работоспособной схемы.

- Наличие выводов о причинах неисправности электрической схемы и мерах по устранению неисправностей.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал.

- Собрать схему автоматического включения резервного двигателя.

- Опробовать схему

- Оформить отчет.

- Теоретические сведения.

В работе насосных, вентиляционных, компрессорных установок используется автоматическое включение резервного электродвигателя, что позволяет продолжить производственный процесс без остановов. Автоматическое включение резервного электродвигателя выполняется с помощью блок контактов магнитных пускателей. Простейшая схема, обеспечивающая автоматическое включение резервного двигателя представлена на рисунке1.

Рис.1

Выбор рабочего двигателя осуществляется пакетным выключателем SA1 (SA2), получает питание катушка магнитного пускателя КМ1 (КМ2), силовыми контактами подает питание на двигатель М1 (М2), а вспомогательным нормально замкнутым  блок контактом разрывает цепь катушки магнитного пускателя КМ2 (КМ1).  При потере напряжения катушкой магнитного пускателя КМ1 (КМ2),     нормально замкнутый  блок контакт КМ1 (КМ2) подаёт питание на катушку магнитного пускателя КМ2 (КМ1), что приводит к пуску резервного двигателя.

Пакетный выключатель в семе управления рабочего двигателя следует включать первым.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Схему автоматического включения резервного двигателя

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  неисправностей  указать причины допущенных неисправностей  и меры по  их устранению).

- Контрольные вопросы

- С какой целью применяют схему автоматического включения резервного двигателя.

- Объясните работу электросхемы

- Каким аппаратом осуществляется выбор рабочего двигателя?

- Список использованной литературы

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2000г.-432с.