Изучение схемы электропроводки.

Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. 
    Поэтому следует изучить схему электропроводки, и составить принципиальную и монтажную схему. Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, 'располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой липни. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни. 
    Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и пулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.
    Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (смотрите рисунок).
    Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется— по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.
    В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127В один предохранитель стоит в прямом, другой — в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).
    Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.
    Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.
    Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится — к фазному проводу.
    Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим “потенциальные” клеммы и гнезда оконечных устройств. На рисунке приведен пример такой схемы.
    Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.
    Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с “прозвонкой” этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Виды и причины износа электрических аппаратов

Механический износ – износ электрических аппаратов в результате длительных постоянных и переменных механических воздействий на отдельные части или детали, в результате которых изменяются их первоначальные формы и качества.

Электрический износ – невосстанавливаемая потеря электроизоляционными материалами электрических аппаратов изоляционных свойств.

Моральный износ – это результат старения вполне исправного электрического аппарата, дальнейшая эксплуатация которого является нецелесообразной из-за создания нового, технически более совершенного и экономичного аппарата такого же назначения. Моральный износ обусловлен развитием науки и непрерывным техническим прогрессом.

Ремонт электрических аппаратов

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности электрических аппаратов, а следовательно, восстановления ресурса всего электротехнического устройства.

# Кнопки управления

Кнопки управления состоят из пластмассовой кнопки 1 и корпуса 9, внутри которого размещены контакты и пружины. Кнопка запрессована на стальном стержне 3. На конце стержня закреплен контактный мостик 6 с пружиной 7. Провода цепей управления присоединяют винтами 8 к размыкающему 4 и замыкающему 5 контактам. 

На цилиндрическую часть кнопки, выступающую внутри корпуса, надета пружина 2. Кнопка крепится к панели винтами. Устанавливая несколько кнопок в одном блоке, образуют кнопочный пост, или кнопочную станцию.

Кнопка управления

Кнопка управления (а), кнопочный пост (б) и ключ управления (в): 

1 — кнопка, 
2 и 7 — возвратная и контактная пружины, 
3 — стержень, 
4 и 5 — размыкающий и замыкающий контакты, 
6 — контактный мостик, 
8 — винт, 
9 — корпус, 
10 — контакты ключа для присоединения к нему проводов внешних цепей, 
11 — рукоятка ключа, 
12 — призма.

В зависимости от назначения кнопки могут быть с самовозвратом в исходное положение под действием пружин или без него. Исполнение кнопок может быть открытым (утопленным), защищенным или взрывобезопасным. Кнопки управления обычно применяют для дистанционного управления электромагнитными аппаратами. 

При ремонте кнопки управления очищают поверхности контактов и мостика от пленок окислов, проверяют состояние пружин и затяжку винтов. Ослабленные пружины заменяют новыми заводского изготовления. 

При сборке отремонтированной кнопки управления обращают внимание на правильность взаимного расположения внутренних деталей и ее контактных поверхностей, а также на отсутствие заеданий при движении стержня и кнопки в корпусе. Винты должны быть затянуты до отказа.

# Ремонт магнитного пускателя

При ремонте магнитного пускателя очищают контакты, проверяют сохранность биметаллических элементов и нагревателей. Вышёдшие из строя элементы заменяют новыми заводского изготовления. 

Одной из наиболее часто повреждающихся деталей магнитного пускателя является его удерживающая катушка, которая при включенном пускателе обтекается током. Катушку с пересохшей вследствие длительной работы изоляцией заменяют новой. 

При отсутствии катушек заводского изготовления их наматывают в электроцехе предприятия, руководствуясь приведенными в таблице параметрами обмоток, размерами поврежденной катушки, а также приведенным выше описанием способа намотки катушек контакторов.

В электроустановках промышленных предприятий широко распространены такие аппараты, как рубильники, переключатели, кнопки и ключи управления, пакетные выключатели, пусковые ящики, реостаты, контроллеры, контакторы, магнитные пускатели, автоматические воздушные выключатели, низковольтные предохранители. С помощью этих аппаратов осуществляется управление электрооборудованием и его защита. 

При длительной работе аппаратов в них могут возникнуть различные неисправности, которые проявляются в виде: нагрева токоведущих частей сверх допустимого нормой; неправильной работы аппарата, например неполного включения автомата; отказа аппарата в работе, например невключения или неотключения автомата, контактора или магнитного пускателя. 

Наиболее частой причиной неисправности аппаратов бывает плохое состояние контактов. 

Грязные, окислившиеся или оплавленные контактные поверхности не могут создавать хорошего контактного соединения, и такие контакты, а вместе с ними и токоведущие части аппарата недопустимо нагреваются. Повышенный нагрев контактов наблюдается также при ослаблении давления в них. 

Невключение или неотключение автомата может произойти при повышенном износе его деталей или нарушении его регулировки. Для обеспечения длительной нормальной работы аппаратов их периодически ремонтируют.

Указатели напряжения — переносные приборы, предназначенные для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях. Такая проверка необходима, например, при работе непосредственно на отключенных токоведущих частях, при контроле исправности электроустановок, отыскании повреждений в электроустановке, проверке электрической схемы и т.п.

Во всех этих случаях требуется установить лишь наличие или отсутствие напряжения, но не его значение, которое, как правило, известно.

Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого свидетельствует о наличии напряжения на проверяемой части или между проверяемыми частями. Указатели бывают для электроустановок до 1000 В и выше.

Указатели, предназначенные для электроустановок до 1000 В, делятся на двухполюсные и однополюсные.

Двухполюсные указатели требуют прикосновения к двум частям электроустановки, между которыми необходимо определить наличие или отсутствие напряжения. Принцип их действия — свечение неоновой лампочки или лампы накаливания (мощностью не более 10 Вт) при протекании через нее тока, обусловленного разностью потенциалов между двумя частями электрической установки, к которым прикасается указатель. Потребляя малый ток — от долей до нескольких миллиампер, лампа обеспечивает устойчивый и четкий световой сигнал, излучая оранжево-красный свет.

После возникновения разряда ток в цепи лампы постепенно увеличивается, т.е. сопротивление лампы как бы уменьшается, что в конце концов приводит к выходу лампы из строя. Для ограничения тока до нормального значения последовательно с лампой включается резистор.

Двухполюсные указатели могут применяться в установках как переменного, так и постоянного тока. Однако при переменном токе металлические части указателя — цоколь лампы, провод, щуп могут создать емкость относительно земли или других фаз электроустановки, достаточную для того, чтобы при касании к фазе лишь одного щупа указатель с неоновой лампочкой светился. Чтобы исключить это явление, схему дополняют шунтирующим резистором, шунтирующим неоновую лампочку и обладающим сопротивлением, равным добавочному резистору.

Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к одной — испытуемой токоведущей части. Связь с землей обеспечивается через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. При этом ток не превышает 0,3 мА.

Изготовляются однополюсные указатели обычно в виде автоматической ручки, в корпусе которой, выполненном из изоляционного материала и имеющем смотровое отверстие, размещены сигнальная лампочка и резистор; на нижнем конце корпуса укреплен металлический щуп, а на верхнем — плоский металлический контакт, которого пальцем касается оператор.

Однополюсный указатель может применяться только в установках переменного тока, поскольку при постоянном токе его лампочка не горит и при наличии напряжения. Его рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода в электросчетчиках, ламповых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.

При пользовании указателями напряжения до 1000 В можно обходиться без защитных средств.

Правила техники безопасности запрещают применять вместо указателя напряжения так называемую контрольную лампу — лампу накаливания, ввернутую в патрон, заряженный двумя короткими проводами. Это запрещение вызвано тем, что при случайном включении лампы на напряжение большее, чем она рассчитана, или при ударе о твердый предмет возможен взрыв ее колбы и, как следствие, ранение оператора.

Из чего состоит двухполюсный указатель низкого напряжения?

Двухполюсный указатель низкого напряжения состоит из 2 корпусов. Корпуса выполняются из электроизоляционных материалов и содержат в себе элементы, которые реагируют на наличие напряжения в проверяемой цепи в виде звуковой или световой индикации.

Два корпуса соединяются между собой гибким проводом длиной не меньше 1 метра.

Размеры корпусов двухполюсного указателя напряжения не нормируется.

На каждом корпусе двухполюсного указателя напряжения крепится электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна быть больше 0,7 (см).

Из чего состоит однополюсный указатель низкого напряжения?

Однополюсный указатель напряжения состоит, в отличие от двухполюсного, из одного корпуса. Аналогично, корпус должен быть выполнен из материалов, обладающих электроизоляционными свойствами.

В корпусе установлены следующие элементы:

- электрод-наконечник

- электрод для контакта пальцем

- световая и звуковая индикация

Указатель низкого напряжения. Правила пользования

Перед применением и использованием указателя низкого напряжения, необходимо убедиться в его исправном состоянии, путем прикосновения к токоведущим частям электроустановки, находящимся заведомо под напряжением. Также необходимо проверить наличие штампа о проведении испытаний УНН.

Проверка отсутствия напряжения указателем низкого напряжения производится на токоведущих частях путем непосредственного контакта. Время контакта должно быть не менее 5 секунд.

При использовании однополюсного указателя низкого напряжения применение диэлектрических перчаток не допустимо, т.к. необходимо обеспечить контакт между электродом на торцевой части корпуса и пальцем человека.

Реверсивная и не реверсивная схема магнитного пускателя

| Что такое магнитный пускатель – это коммутационный аппарат, предназначенный для автоматического включения и отключения потребителей электроэнергии многократно таких, как электрокотел, электра тэна, электродвигатель и т.п. Магнитный пускатель позволяет осуществить дистанционное управление, включать и отключать потребителя на расстоянии с пульта управления. Самое распространенное применение магнитного пускателя получили асинхронные двигателя, при помощи его осуществляется пуск, стоп и реверс (смена направления вращение вала) двигателя. Еще магнитный пускатель служит для разгрузки маломощных контактов. Например, возьмем простой выключатель, который стоит дома, он рассчитан включать и отключать нагрузку не более 10 Ампер, определяем мощность: ток умножаем на напряжение 10*220 = 2200 Вт. Это значит, что через этот выключатель, можно, включить не более двадцати двух лампочек мощностью 100Вт. Разгрузим контакт простого выключателя с помощью магнитного пускателя третьей величины, у которого силовые контакты рассчитаны включать и отключать ток 40 Ампер, мощность, которую он сможет включать и отключать: 40*220 = 8800 Вт. В итоге сможем одним щелчком выключателя, включать и отключать всю алею уличного освещения через контакты магнитного пускателя. Управляется магнитный пускатель третьей величины с помощью электромагнитной катушки, которая потребляет 200Вт в момент срабатывания, а в сработанном состоянии потребляет всего 25Вт, что получается 200/380 = 0,52 А - это ток которым необходим, чтобы пускатель сработал и включил основную силовую цепь. Теперь представьте, что можно поставить маленький компактный выключатель, который будет управлять магнитным пускателем, а он своими силовыми контактами будет включать и отключать большие мощности. |
| --- |
| Еще у магнитного пускателя катушки управления бывают на напряжения 380В, 220В и 36В в целях безопасности человека от поражения электрическим током. На токарных станках устанавливают магнитные пускатели с катушками на 36В. Это необходимо, для того чтобы на пульте управление токарным станком было безопасное напряжение, на случай пробоя изоляции. |
| Для чего нужно тепловое реле в комплекте с магнитным пускателем. Тепловое реле защищает двигатель от перегруза и от неполнофазного режима работы. Что такое неполнофазный режим – это когда при работе электродвигателя исчезла одна из трех фаз. Причины однофазного режима: перегорела плавкая вставка на одной фазе, подгорел контакт на клемме или выкрутился винт на клеммнике магнитного пускателя и выпал фазный провод от вибрации, плохой контакт на силовых контактах пускателя. При перегрузке двигателя или работе в неполнофазном режиме увеличивается ток, проходящий через тепловое реле. В тепловом реле нагреваются токопроводящие биметаллические пластины, под действием тепла они выгибаются, и механически воздействует на размыкание контакта в тепловом реле, который отключает питание катушки магнитного пускателя, происходит отключение двигателя по средствам пускателя. |
| СЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ. Схема состоит: из QF - автоматического выключателя; KM1 - магнитного пускателя; P - теплового реле; M - асинхронного двигателя; ПР - предохранителя; кнопки управления (С-стоп, Пуск). Рассмотрим работу схемы в динамике. Включаем питание QF - автоматическим выключателем, нажимаем кнопку «Пуск» своим нормально разомкнутым контактом подает напряжение на катушку КМ1 - магнитного пускателя. КМ1 – магнитный пускатель срабатывает и своими нормально разомкнутыми, силовыми контактами подает напряжение на двигатель. Для того чтобы не удерживать кнопку «Пуск», чтобы двигатель работал, нужно ее зашунтировать, нормально разомкнутым блок контактом КМ1 – магнитного пускателя. При срабатывании пускателя блок контакт замыкается и можно отпустить кнопку «Пуск» ток побежит через блок контакт на КМ1 - катушку. Отключаем двигатель, нажимаем кнопу «С – стоп», нормально замкнутый контакт размыкается и прекращается подача напряжение к КМ1 – катушке, сердечник пускателя под действием пружин возвращается в исходное положение, соответственно контакты возвращаются в нормальное состояние, отключая двигатель. При срабатывании теплового реле - «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично. Не реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 380В. Посмотреть монтажную схему пускателя |
| РЕВЕРСИВНАЯ СХЕМА МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ. Схема состоит аналогично, так же, как на не реверсивной схеме, единственно добавилась кнопка реверса и магнитный пускатель. Принцип работы схемы немного сложнее, рассмотрим в динамике. Что требуется от схемы, реверс двигателя за счет переворачивания местами двух фаз. При этом нужна блокировка, которая не давала бы включиться второму пускателю, если первый находится в работе и наоборот. Если включить два пускателя одновременно то произойдет КЗ – короткое замыкание на силовых контактах пускателя. Включаем QF – автоматический выключатель, давим кнопку «Пуск[1]» подаем напряжение на КМ1 катушку пускателя, пускатель срабатывает. Силовыми контактами включает двигатель, при этом шунтируется пусковая кнопка «Пуск [1]». Блокировка второго пускателя - КМ2 осуществляется, нормально замкнутым КМ1 - блок контактом. При срабатывании КМ1 - пускателя, размыкается КМ1 - блок контакт тем самым размыкает подготовленную цыпочку катушки второго КМ2 - магнитного пускателя. Чтобы осуществить реверс двигателя, его необходимо отключить. Отключаем двигатель, нажатием кнопку «С - стоп», снимается напряжение с катушки, которая находилась в работе. Пускатель и блок контакты под действием пружин возвращаются в исходное положение. Схема готова к реверсу, нажимаем кнопку «Пуск[2]», подаем напряжение на катушку - КМ2, пускатель - КМ2 срабатывает и включает двигатель в противоположном вращение. Кнопка «Пуск[2]» шунтируется блок контактом - КМ2, а нормально замкнутый блок контакт КМ2 размыкается и блокирует готовность катушки магнитного пускателя - КМ1. При срабатывании теплового реле - «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично. Реверсивная схема магнитного пускателя с катушкой 380В. |
| Схемы подключения магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем |  |

|  | Магнитный пускатель представляет собой простейший комплект аппаратов для дистанционного управления электродвигателями и кроме самого контактора часто имеет кнопочную станцию и аппараты защиты. Схема подключения нереверсивного магнитного пускателя На рис. 1, а, б показаны соответственно монтажная и принципиальная схемы включения нереверсивного магнитного пускателя для управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. На монтажной схеме границы одного аппарата обводят штриховой линией. Она удобна для монтажа аппаратуры и поиска неисправностей. Читать эти схемы трудно, так как они содержат много пересекающихся линий. Рис. 1. Схема включения нереверсивного магнитного пускателя: а - монтажная схема включения пускателя, электрическая принципиальная схема включения пускателя На принципиальной схеме все элементы одного магнитного пускателя имеют одинаковые буквенно-цифровые обозначения. Это позволяет не связывать вместе условные изображения катушки контактора и контактов, добиваясь наибольшей простоты и наглядности схемы. Нереверсивный магнитный пускатель имеет контактор КМ с тремя главными замыкающими контактами (Л1 - С1, Л2 - С2, Л3 - С3) и одним вспомогательным замыкающим контактом (3-5). Главные цепи, по которым протекает ток электродвигателя, принято изображать жирными линиями, а цепи питания катушки пускателя (или цепи управления) с наибольшим током — тонкими линиями. Принцип действия схемы включения нереверсивного магнитного пускателя Для включения электродвигателя М необходимо кратковременно нажать кнопку SB2 «Пуск». При этом по цепи катушки магнитного пускателя, потечет ток, якорь притянется к сердечнику. Это приведет к замыканию главных контактов в цепи питания электродвигателя. Одновременно замкнется вспомогательный контакт 3 - 5, что создаст параллельную цепь питания катушки магнитного пускателя. Если теперь кнопку «Пуск» отпустить, то катушка магнитного пускателя будет включена через собственный вспомогательный контакт. Такую схему называют схемой самоблокировки. Она обеспечивает так называемую нулевую защиту электродвигателя. Если в процессе работы электродвигателя напряжение в сети исчезнет или значительно снизится (обычно более чем на 40% от номинального значения), то магнитный пускатель отключается и его вспомогательный контакт размыкается. После восстановления напряжения для включения электродвигателя необходимо повторно нажать кнопку «Пуск». Нулевая защита предотвращает непредвиденный, самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии. Аппараты ручного управления (рубильники, конечные выключатели) нулевой защитой не обладают, поэтому в системах управления станочным приводом обычно применяют управление с использованием магнитных пускателей. Для отключения электродвигателя достаточно нажать кнопку SB1 «Стоп». Это приводит к размыканию цепи самопитания и отключению катушки магнитного пускателя. Схема подключения реверсивного магнитного пускателя В том случае, когда необходимо использовать два направления вращения электродвигателя, применяют реверсивный магнитный пускатель, принципиальная схема которого изображена на рис. 2, а. Рис. 2. Схемы включения реверсивного магнитного пускателя Принцип действия схем включения реверсивного магнитного пускателя Для изменения направления вращения асинхронного электродвигателя необходимо изменить порядок чередования фаз статорной обмотки. В реверсивном магнитном пускателе используют два контактора: КМ1 и КМ2. Из схемы видно, что при случайном одновременном включении обоих контакторов в цепи главного тока произойдет короткое замыкание. Для исключения этого схема снабжена блокировкой. Если после нажатия кнопки SB3 «Вперед» к включения контактора КМ1 нажать кнопку SB2 «Назад», то размыкающий контакт этой кнопки отключит катушку контактора КМ1, а замыкающий контакт подаст питание в катушку контактора КМ2. Произойдет реверсирование электродвигателя. Электрическая схема цепи управления реверсивного пускателя с блокировкой на вспомогательных размыкающих контактах изображена на рис. 2, б. В этой схеме включение одного из контакторов, например КМ1, приводит к размыканию цепи питания катушки другого контактора КМ2. Для реверса необходимо предварительно нажать кнопку SB1 «Стоп» и отключить контактор КМ1. Для надежной работы схемы необходимо, чтобы главные контакты контактора КМ1 разомкнулись раньше, чем произойдет замыкание размыкающих вспомогательных контактов в цепи контактора КМ2. Это достигается соответствующей регулировкой положения вспомогательных контактов по ходу якоря. В серийных магнитных пускателях часто применяют двойную блокировку по приведенным выше принципам. Кроме того, реверсивные магнитные пускатели могут иметь механическую блокировку с перекидным рычагом, препятствующим одновременному срабатыванию электромагнитов контакторов. В этом случае оба контактора должны быть установлены на общем основании. |
| --- | --- |

Учет активной и реактивной энергии в цепях переменного тока частотой от 40 до 60 Гц производится счетчиками индукционной системы, общие технические требования к которым установлены ГОСТ 6570-75. Индукционные счетчики выпускают в однофазном и трехфазном исполнении. Обозначение счетчиков для измерения активной энергии — СО, СОУ, САЗ, СА4, САЗУ, СА4У, реактивной энергии —СР4, СР4У. Обозначения расшифровываются: С — счетчик, О — однофазный, А — активной энергии, Р — реактивной энергии, У — универсальный, 3 или 4 — для трех- или четырехпроходной сети.

Универсальные счетчики типов СОУ, САЗУ, СА4У выполняют для включения только с измерительными трансформаторами. Счетчики остальных типов выпускают как для непосредственного включения, так и для включения   через   измерительные   трансформаторы.

Счетчики активной энергии имеют классы точности: 0,5; 1,0; 2,0 и 2,5, а реактивной — 1,5; 2,0 и 3,0. Класс точности счетчиков для включения через измерительные трансформаторы не ниже 2,0.

Погрешности измерений электроэнергии, требования к измерительным трансформаторам. Выбор класса точности счетчиков зависит от назначения, способа включения и вида измеряемой   энергии   (активная   или   реактивная).

По назначению счетчики можно разделить на следующие категории: расчетные и предназначенные для технического (контрольного) учета, а по способу включения — на счетчики непосредственного включения и включающиеся через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Класс точности счетчиков непосредственного включения должен быть при измерении активной энергии не ниже 2,5, а при измерении реактивной — не ниже 3,0. Для расчетных счетчиков, включенных через измерительные трансформаторы, класс точности при измерении активной и реактивной энергии должен быть не менее 2,0, соответственно для счетчиков технического учета — не  ниже 2,0 и 2,5.

Измеряя большую мощность, рекомендуется применять расчетные счетчики активной мощности класса не ниже 1,0, реактивной — не ниже 1,5. При работе с расчетными счетчиками измерительные трансформаторы тока и напряжения должны иметь класс не ниже 0,5 (допускается использовать трансформаторы тока класса 1,0 при условии, что их действительная погрешность при нагрузке во вторичной цепи не более 0,4 Ом не превысит погрешности, допустимой для трансформаторов тока класса 0,5); для работы со счетчиками технического учета необходимо использовать трансформаторы класса не ниже 1,0. Нагрузка вторичных цепей измерительных трансформаторов не должна превышать номинальной для данного класса точности.

Исходя,  из этого ориентировочно принимают сопротивление соединительных проводов,   подводимых  к вторичной цепи трансформатора, не более 0,2 Ом. Рассчитанные из этих соображений наименьшие допустимые сечения соединительных проводов приведены в табл.

Наименьшее доступные сечения проводов от трансформаторов тока к счетчикам.

Счетчики непосредственного включения дают показания непосредственно в киловатт-часах или киловольт-ампер-часах   реактивных.

Для счетчиков, включенных через измерительные трансформаторы тока и напряжения, и для универсальных трансформаторных счетчиков, предназначенных для включения через измерительные трансформаторы с любым коэффициентом трансформации, показания умножают на коэффициент к = кткн, где кт и кн — коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения.

Показания трансформаторных счетчиков, предназначенных для включения через измерительные трансформаторы с заданным коэффициентом трансформации, на коэффициент не умножают. Если такой счетчик включить через измерительные трансформаторы с коэффициентами трансформации кт  и кн, отличными от заданных, то его показания умножают на

При включении счетчиков через трансформаторы тока категорически запрещается устанавливать предохранители во вторичной цепи трансформаторов. Корпуса, а также вторичные (одноименные) зажимы трансформаторов тока и напряжения рекомендуется заземлять.

Схемы включения счетчиков. Правила и схемы включения счетчиков учета активной и реактивной энергии аналогичны правилам и рассмотренным в § 3-3 вариантам схем включения ваттметров. Требуемая точность учета расхода электроэнергии будет обеспечена, если подобная схема подключения ваттметра обусловливает требуемую точность. С целью исключения ошибок учета, связанных с необходимостью пересчета показаний счетчика и введением коэффициентов, обусловленных схемой включения, рекомендуется использовать счетчики в строгом соответствии с их назначением и подключать их по схемам, предусмотренным для данного типа счетчика и изображенным на съемной крышке коробки зажимов счетчика. Зажимы, обозначенные буквами «Г» и «Н», означающие «генератор» и «нагрузка», аналогичны звездочкам у генераторных зажимов ваттметров.

Ниже приведено несколько вариантов схем включения счетчиков. На рис. 1-1  даны схемы включения однофазных счетчиков типов СО, СОУ.

Двумя такими счетчиками, включенными по схеме, измерить соответственно расход активной или реактивной энергии в сети трехфазного тока при симметричной или несимметричной нагрузке. С помощью схем однофазными счетчиками можно измерить расход активной или реактивной энергии в трехфазной сети при любой асимметричной нагрузке.

При сложной асимметрии нагрузок фаз активная энергия в трех- и четырехпроходных сетях учитывается с помощью трехфазных

Рис. 1-1. Схемы включения однофазных счетчиков.
а — типа  СО;   6 —типа  СОУ,

Рис. 1-2. Схемы включения трехфазных двухэлементных счетчиков  активной  энергии.
а — непосредственное     САЗ;     б — трансформаторного САЗ   и   универсального    САЗУ   с   трансформаторами тока.

Рис, 1- 3. Схема непосредственного включения трехфазного   четырехпроходного   трехэлементного счетчика реактивной энергии СР4  (Г, Н, 1, 2 и 3 — обозначение зажимов).

четырехпроходных счетчиков типов СА4 и СА4У, которые имеют три измерительных элемента и учитывают расход электроэнергии пофазным суммированием. В трехфазных трехпроходных сетях учет выполняют трехфазными двухэлементными счетчиками типов САЗ, САЗУ, включенными по схеме двух ваттметров (рис. 1-3). Учет реактивной энергии при сложной асимметрии нагрузок фаз выполняется трехэлементным счетчиком реактивной энергии типа СР4 (рас. 1-3).

1.2. Измерение активной энергии в трехфазных цепях

Трехфазные индукционные счетчики активной энергии имеют в

одном корпусе два или три измерительных механизма (вращающих

элемента), подобных измерительному механизму однофазного счетчи-

ка.

Двухэлементные счетчики используются для учета активной энер-

гии в трехфазных трехпроводных цепях переменного тока. Трехэле-

ментными счетчиками учитывается активная энергия в трехфазных че-

тырехпроводных цепях переменного тока.

Как в двухэлементных, так и в трехэлементных счетчиках диски

вращающих элементов укрепляются на одной оси. Это позволяет по-

лучить общий вращающий момент подвижной части счетчика, равный

алгебраической сумме вращающих моментов отдельных элементов.

Таким образом, независимо от количества применяемых вращающих

элементов в счетчиках устанавливается один счетный механизм.

Включение вращающих элементов счетчиков для учета активной

энергии производится по схемам включения ваттметров для измерения

активной мощности.

Генераторные зажимы токовых обмоток счетчиков обозначаются

буквой Г, а зажимы, к которым подключается нагрузка, – буквой Н.

Зажимы обмоток напряжения счетчиков, предназначенных для вклю-

чения в трехфазные трех- или четырехпроводные цепи, обозначаются

цифрами 1, 2, 3 и 0.

Промышленностью выпускаются счетчики трех разновидностей:

счетчики непосредственного включения, трансформаторные счетчики

и счетчики трансформаторные универсальные.

Трансформаторные счетчики предназначены для включения через

измерительные трансформаторы, имеющие определенные, изначально

заданные коэффициенты трансформации. Трансформаторные универ-

сальные счетчики предназначены для включения через измерительные

трансформаторы, имеющие любые коэффициенты трансформации.

В трехфазных трехпроводных цепях для измерения активной

энергии используются двухэлементные счетчики активной энергии

типа САЗ или САЗУ.

В трехфазных четырехпроводных цепях для измерения активной

энергии используются трехэлементные счетчики активной энергии ти-

па СА4 или СА4У.

Включение вращающих элементов счетчиков для учета активной

энергии производится по схемам включения, представленным на рис. 6.2

и 6.3.

PI

*               *

*               *

1               3

2

Г           Н       Г       Н

НАГРУЗКА

A

B

C

Рис. 6.2. Схема включения двухэлементного

трехфазного счетчика типа САЗ.

В случае измерения активной энергии в трехфазной четырехпро-

водной цепи с применением измерительных трансформаторов тока и

измерительных трансформаторов напряжения показания счетчика не-

обходимо умножить на номинальный коэффициент трансформации

КIном применяемого измерительного трансформатора тока и номиналь-

ный коэффициент трансформации КUном применяемого трансформато-

ра напряжения:

W = Wсч КIном КUном                       (6.5)

При этом генераторные зажимы токовых обмоток счетчика Г

должны быть подключены к зажимам И1 измерительных трансформа-

торов тока, а зажимы обмоток напряжения счетчика 1, 2 и 3 – к зажи-

мам «а» измерительных трансформаторов напряжения.

РI

*                *                *

*                *                *

Г        1    Н Г            2   НГ       3        Н

A

НАГРУЗКА

B

C

N

Рис. 6.3. Схема включения трехэлементного

трехфазного счетчика типа СА4

2. Программа работы

1. Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для

выполнения работы и записать их основные технические данные.

2. Собрать схему (рис. 6.4) и предъявить ее для проверки преподавате-

лю.

3. При отсутствии тока в последовательной обмотке счетчика

(ключ SА разомкнут) и номинальном напряжении на его параллельной

обмотке убедиться в отсутствии вращения диска, т. е. в отсутствии у

счетчика самохода.

4. Вычислить номинальную постоянную счетчика Сном..

5. Измерить активную энергию, израсходованную в однофазной

цепи за время t = 300 сек., для чего:

• включить схему в сеть переменного тока напряжением U = 220

В;

• изменяя сопротивление нагрузки Rнагр .по амперметру установить

ток равный 50 % от номинального тока счетчика;

• измерить число оборотов диска N за время t = 300 сек., ток в це-

пи I, напряжение U, активную мощность Р;

• вычислить энергию W за время t = 300 сек., используя показание

ваттметра, и энергию Wсч регистрируемую счетчиком за это же время,

используя Сном и N.

P

1                                    * РW              РА

Н SA

Г                                             *                   A

Н     Г

∼ 220                                             V РV                            Rнагр

Рис.6.4. Схема измерения активной энергии в однофазной цепи.

6. Приняв за действительное значение энергии величину, подсчи-

танную по показанию ваттметра за время t = 300 сек., а за измеренное

значение – энергию, регистрируемую за то же время счетчиком, вы-

числить относительную погрешность измерения энергии δw.

7. Результаты измерений и расчетов записать в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Нагрузка                 Опытные данные                        Расчетные данные

в % от          t        N     I     U       P         Cном       W        Wсч     δw

номинальной                                                            Вm с

c       oбор.       А       В       Вm                  Вm с       Вm с   %

обор

50 % Iном

8. Собрать схему (рис. 6.5) и предъявить ее для проверки преподавате-

лю.

9. Определить номинальную постоянную трехфазного счетчика

Cном

10. Измерить активную энергию, израсходованную в трехфазной

цепи за время t = 600 сек., для чего:

• включить схему в сеть переменного тока напряжением 220/127

В.;

• замкнуть ключ SA и изменяя сопротивление нагрузки RA, RB, RС

по амперметрам РА1, РА2, РА3 установить неравномерную нагрузку;

• измерить за время t = 600 сек число оборотов диска трехфазного

счетчика активной энергии N, токи IА, I В, IС и напряжения UА, UВ, UC;

• вычислить: активную мощность трехфазной цепи Р (используя

показания ваттметров PW1 и PW2); активную энергию за время t = 600 сек,

регистрируемую счетчиком САЗ (Wсч) и по показаниям двух ватметров

(W).

11. Приняв за действительные значения активной энергии величи-

ну, подсчитанную по показаниям двух ваттметров за время t = 600 сек,

а за измеренные значения – энергию, регистрируемую трехфазным

счетчиком активной энергии за время t = 600 сек, вычислить погреш-

ность измерения активной энергии (δW).

PI

САЗ

*                               *

*                           *

Г                                           Н

1 Н             Г       2

PA1               PA2           PA3              a

b

A                 A             A

c                           SA

PW1

*                                                    PV

PW2

*           *                                V                         M

Рис.6.5. Схема измерения активной энергии в трехфазной цепи.

12. Результаты измерений и расчетов записать в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Опытные данные

t           N        IА         IВ      IС      UА      UВ          UС     PW1        PW2

сек.        обор.     А          А        А       В       В          В      Вт         Вт

Расчетные данные

Р                C ном                W                Wсч                 δW

Вт              Вт·с/об              Вт·с              Вт·с                %

3. Содержание отчета

1. Технические данные оборудования и измерительных приборов,

используемых в работе.

2. Схемы произведенных измерений.

3. Расчет номинальных постоянных счетчиков, энергии и погреш-

ностей измерений.

4. Таблицы с опытными и расчетными данными.

5. Ответы на контрольные вопросы.

6. Выводы по работе.

4. Контрольные вопросы для подготовки к работе

1. Как определить номинальную постоянную счетчика?

2. В каких случаях применяются двухэлементные и трехэлемент-

ные счетчики активной энергии?

3. Какие виды трехфазных счетчиков активной энергии выпускают-

ся?

4. Как измерить энергию при подключении счетчиков через изме-

рительные трансформаторы тока и напряжения?