Лабораторная работа №7

Тема: «Открытая прокладка плоского провода»

- Цель работы:

Разработать технологический процесс открытой прокладки плоского провода и   выполнить прокладку плоского провода.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Провод АППВ -2*2,5;А ППВ-3*2,5, монтерский нож, ножницы, пластмассовые скобы, жесть, деревянная панель, изоляционная лента

- Методические указания.

Лабораторная работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на электромонтажные работы и  выполнения таких видов  работ как прокладка проводов и кабелей.

Требования к результатам выполнения лабораторной работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение открытой прокладки плоского провода.

- Наличие выводов о причинах допущенных дефектов и предложенных мер по устранению дефектов.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Составить технологический процесс на выполнение открытой прокладки плоского провода

- Выполнить открытую прокладку плоского провода

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5мм.

Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200 - 250мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5мм. Для крепления проводов применяют полоски из жести шириной 10мм и толщиной 0,3 - 0,5мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода.

В настоящее время в продаже имеются пластмассовые изделия, предназначенные для крепления плоского провода различного сечения. Ими можно заменить жестяные полоски. Удобство применения пластиковых хомутиков заключается в том, что крепить их можно как на гвозди, так и на клей марки БМК-5К.

Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечивает возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя. В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50мм от коробки.

Если заготовку проводок производят непосредственно на месте монтажа, работы ведут вручную в такой последовательности. Выправляют вначале провода, протягивая их через специальное выпрямительное устройство или рукавицу, надеваемую на руку, но без применения больших усилий, чтобы не сдвинуть оболочку провода с жилы. Отрезают мерные отрезки проводов по отдельным участкам в соответствии с разметкой и прокладывают их, начиная с ближайшей к групповому щитку ответвительной коробки. Вырезают на концах провода разъединительную пленку на длине 75 мм, а у трехжильных проводов разрезают также  перемычку  между  второй  и  третьей жилой, после чего вводят концы провода в коробку.

Рис. 1. Изгибание плоских проводов

При изгибании плоских проводов на ребро (например, при повороте трассы на 90° в плоскости стены) предварительно вырезают разделительные пленки между жилами на длине 40 — 60 мм (в зависимости от сечения и количества жил в проводе) в месте изгиба; отводят одну жилу полупетлей внутрь угла (рис. 1). Вырезав пленку, выгибают провод в местах поворота. Прокладывают и закрепляют провода по прямолинейному участку или до места поворота трассы.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на  открытую прокладку плоского провода

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  дефектов указать причины допущенных дефектов и меры по устранению дефектов).

- Контрольные вопросы

- Какие провода относятся к плоским?

- Как прокладывают плоский  провод по сгораемому основанию?

- Как крепят плоский провод при открытой прокладке?

- Как выполняется изгибание плоского провода?

- Список использованной литературы

- Нестеренко В. Н., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.- М.: Академия, 2005г.-592с.

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.