Практическая  работа № 3

Тема: «Ремонт светильника с люминесцентными лампами».

- Цель работы:

Разработать технологический процесс ремонта светильника с люминесцентными лампами.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Светильник ЛПОО2-2*20, стартеры, дроссели, провод ПВ-1*1,5, монтерский нож, тестер, отвертка плоская.

- Методические указания.

Практическая  работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на выполнение ремонта светильников с люминесцентными лампами.

Требования к результатам выполнения практической работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение ремонта светильника с люминесцентными лампами.

- Наличие выводов о причинах неисправности светильника и мерах по устранению неисправностей.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал.

- Составить технологический процесс на выполнение ремонта светильника с люминесцентными лампами.

- Выполнить ремонт светильника с люминесцентными лампами.

- Оформить отчет.

- Теоретические сведения.

Наряду с высокой светоотдачей, экономичностью и большим сроком службы, люминесцентные лампы имеют и свои недостатки. Один из них - сложная схема включения.

Для того чтобы подключить люминесцентные лампы необходимо использовать специальную пуско-регулирующую аппаратуру или ПРА. ПРА классифицируются на электронные, сокращенно ЭПРА (электронный балласт) и электромагнитные, сокращенно ЭМПРА (стартер и дроссель). Последняя пуско-регулирующая аппаратура используется чаще.

где:
LL - дроссель
С - конденсатор компенсационный
EL - лампа люминесцентная
SF - стартер

Наиболее распространенными являются светильники с двумя люминесцентными лампами, которые соединены между собой последовательно.

А – на данной схеме  - мощность люминесцентных ламп 20 (18) ВТ

Если мощность люминесцентных ламп составляет 20 (18) ВТ, необходимо использовать дроссель, мощность которого вдвое превышает мощность каждой лампы.

Неисправность люминесцентного светильника может заключаться в нарушении электрического контакта в схеме светильника или в выходе из строя одного из элементов светильника.

Надежность контактов проверяется визуальным осмотром и проверкой тестером.

Работоспособность лампы или ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) проверяется путем последовательной замены всех элементов на заведомо исправные.

| Неисправность | Причина | Способ обнаружения неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа не зажигается | На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети | Проверить индикатором или вольтметром наличие и величину напряжения | Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение. |
| Лампа не зажигается. На концах лампы нет свечения | Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами стартеродержателя. | Пошевелить в стороны лампу и стартер в их держателях. | Обеспечить хороший контакт. |
|  | Неисправность лампы, обрыв или перегорание нитей | Установить заведомо исправную лампу | Заменить лампу |
|  | Неисправность стартера - стартер не замыкает цепь накала катодов лампы. | Отсутствует свечение в стартере. | Заменить стартер |
|  | Неисправность в электрической схеме светильника. | Проверить все соединения в схеме. | Устранить обнаруженные неисправности. |
|  | Неисправность ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) | Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в схеме не обнаружено, то, очевидно, неисправен ПРА. | Заменить ПРА. |
| Лампа не зажигается. Концы лампы светятся. | Неисправность стартера | Вынуть стартер, свечение с обоих концов прекратится. | Заменить стартер. |
| Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце. | Ошибки в схеме; замыкание в цепи или в патроне, закорачивающие лампу; замыкание выводов электродов лампы. | Лампы вынимают и вставляют в светильник, поменяв местами концы лампы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна. Свечение отсутствует на том же конце лампы. | Проверить, если замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений. Заменить лампу |
| Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электрода. | Ошибка в схеме, неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера). | Установить исправный стартер. | Заменить стартер |
| Лампа мигает и не зажигается | Неисправен стартер; ошибки в схеме; низкое напряжение сети; потеря эмиссии электродов лампы. | Проверить вольтметром напряжение сети. | Заменить стартер; заменить лампу; обеспечить нормальное напряжение сети. |
| При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается. | Неисправна лампа, в лампу попал воздух | - | Заменить лампу. |
| Лампа попеременно зажигается и гаснет | Неисправность лампы | - | Заменить лампу, если мигание продолжается, то заменить стартер. |
| При включении лампы перегорают спирали ее электродов. | Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке), в электрической схеме имеется замыкание на корпус. | Произвести тщательный осмотр электрической схемы; проверить изоляцию проводки по отношению к корпусу светильника | Заменить ПРА, устранить замыкание. |
| Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов. | Замыкание на корпус светильника в электрической схеме. Неисправность ПРА. | Проверить изоляцию проводки. Амперметром проверить величину пускового и рабочего тока. | Устранить замыкание на корпус. Если сила тока превосходит нормальные величины, заменить ПРА. |
| Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы | Неисправна лампа, сильные колебания напряжения сети, неплотные контакты; лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния ПРА. | - | Заменить лампу; проверить напряжение сети; проверить контактные соединения; заменить ПРА. |

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на  выполнение ремонта светильника с люминесцентными лампами

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  неисправностей  указать причины допущенных неисправностей  и меры по  их устранению).

- Контрольные вопросы

- Какая аппаратура необходима для подключения люминесцентной лампы?

- Как подбирается дроссель при его замене?

- Как проверяется надежность контактов?

- К каким неисправностям светильника могут привести ошибки в сборке схемы?

- Список использованной литературы

- Нестеренко В. Н., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.- М.: Академия, 2005г.-592с.

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.

- Сибикин Ю. Д., Сибикин М. Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. – М.: Академия, 2000г.-432с.