Практическая работа №7

Тема: «Оконцевание алюминиевых и медных жил проводов  и кабелей»

- Цель работы:

Разработать технологический процесс на оконцевание алюминиевых  или медных жил проводов или кабелей и   выполнить оконцевание  проводов и кабелей.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Электрический паяльник, припой ПОС-61, канифоль, монтерский нож, пассатижи, круглогубцы, наконечники

- Методические указания.

Лабораторная работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на электромонтажные работы и  выполнения таких видов  работ как оконцевание жил проводов и кабелей.

Требования к результатам выполнения лабораторной работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение оконцевания  жил проводов разными способами.

- Наличие выводов о причинах допущенных дефектов и предложенных мер по устранению дефектов.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Составить технологический процесс на выполнение оконцевания жил проводов одним из способов.

- Выполнить оконцевание  жил проводов разными способами.

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Оконцевание -  это придание концу токопроводящей жилы формы, удобной для присоединения к контактным выводам аппаратов.

Оконцевание проводов выполняют после их прокладки. Однопроволочные провода с площадью сечения до 10 мм2 и многопроволочные с площадью сечения до 2,5 мм2 присоединяют к токоприемникам непосредственно. Оголенную жилу при этом вводят под зажимной контактный винт. Концы многопроволочных проводов скручивают и пропаивают. В зависимости от типа контакта концу провода может быть придан вид пестика (рис. 1 а) или колечка (рис. 1 б).

Концы однопроволочных проводов сечением более 10 мм2 или многопроволочных сечением более 2,5 мм2 снабжают наконечниками (рис. 1 в), которые припаивают или приваривают к жиле, а в некоторых случаях опрессовывают.

Рис.1Оконцевание проводов

а-пестиком, б- колечком, в- припайкой наконечника

- наконечник, 2 и 3- изоляционная лента или бандажная нить.

Во всех случаях оконцевания проводов, места соединения с наконечником обматывают изоляционной лентой в несколько слоев. В соответствии с правилами электрическая прочность  такой изоляции должна быть не ниже, чем прочность изоляции в целом.

Для присоединения провода к зажиму с конца провода снимают изоляцию. Нож держат под углом 10-15° к поверхности жилы, этим исключается надрез алюминиевой жилы. Провод зачищают до металлического блеска и смазывают кварцево-вазелиновой пастой, затем загибают конец жилы в виде колечка. Загибать провод следует по часовой стрелке, т. е. по направлению вращения крепящего винта.

Внутренний диаметр кольца должен быть несколько больше, чем диаметр контактного винта.


Для  оконцевания  алюминиевых и медных жил проводов и кабелей  применяют  наконечники ТА, ТАМ и др.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на  один из способов оконцевания  жил проводов.

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  дефектов указать причины допущенных дефектов и меры по устранению дефектов).

- Контрольные вопросы

- Какую операцию называют оконцеванием?

- Какими способами выполняют  оконцевание ?

- От чего зависит выбор способа оконцевания?

- Каким должен быть диаметр кольца при оконцевании ?

- В какую сторону следует загибать провод при образовании кольца?

- Список использованной литературы

- Нестеренко В. Н., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.- М.: Академия, 2005г.-592с.

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.