Практическая  работа №5

Тема: «Соединение алюминиевых и медных жил проводов  и кабелей опрессовкой»

- Цель работы:

Разработать технологический процесс на соединение однопроволочных алюминиевых  жил проводов или кабелей опрессовкой  и   выполнить соединения проводов и кабелей опрессовкой.

- Оборудование, инструменты, материалы:

Стальная щетка, гильзы ГАО 4-1, изоляционная лента, кварцево-вазелиновая паста, ветошь, бензин, пресс-клещи ГКМ, набор матриц и пуансонов.

- Методические указания.

Лабораторная работа направлена на получение умений и навыков по разработке технологического процесса на электромонтажные работы и  выполнения таких видов  работ как соединение жил проводов и кабелей опрессовкой.

Требования к результатам выполнения лабораторной работы:

- Наличие разработанного технологического процесса.

- Выполнение соединения  различных жил проводов опрессовкой.

- Наличие выводов о причинах допущенных дефектов и предложенных мер по устранению дефектов.

- Порядок выполнения работы

- Изучить предлагаемый теоретический материал

- Составить технологический процесс на выполнение соединения однопроволочных жил проводов опрессовкой.

- Выполнить соединение жил проводов опрессовкой

- Оформить отчет

- Теоретические сведения.

Опрессовка означает способ соединения токоведущих жил проводов или кабелей с помощью вдавливания по месту или сплошного обжатия трубчатой части гильзы. Для  соединения жил  используются соединительные гильзы.

Опрессовку выполняют ручными клещами, механическим, пиротехническим или гидравлическим прессом с помощью сменных пуансонов и матриц. Пуансоны и матрицы подбирают по диаметру трубчатой части наконечника или соединительной гильзы. Различают два способа опрессовки: местного вдавливания и сплошного обжатия.

При местном вдавливании следят за тем, чтобы лунки были расположены соосно опрессовываемой жиле и друг другу. Для контроля качества глубину вдавливания (лунки) при местном вдавливании или степень сплошного обжатия проверяют выборочно не менее чем у 1 % наконечников и гильз.

Соединение однопроволочных жил  сечением  2,5 - 10,0 мм2 с применением гильз ГАО.

Таблица 1

| Суммарное сечение жил в гильзе, мм 2 | Гильзы (ТУ 36-1441-70) | Матрицы (числитель) и пуансоны (знаменатель) инструментов при использовании механизма |  |  | Остаточная толщина h материала в месте опрессовки, мм ( ± 0,2мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГКМ* | ПК-1М* | ПК-2М* ПК-3 |  |
| 7,5 15 | ГАО-4-1 ГАО-4-2 | А4/А4 | - | А4/А4 А4/А4 | 3,5 |
| 13 26 | ГАО-5-1 ГАО-5-2 | А5/А5 | А5/А5 | А5/А5 А5/А5 | 4,5 |
| 20,5 41 | ГАО-6-1 ГАО-6-2 | А5,4; А6/А5,4; 6; 7 | 1А5,4; 6/1А5.4; 6; 7; 8 | - А6/А6 | 4.5 |
| 32,5 65 | ГАО-8-1 ГАО-8-2 | - | 1А8/1А5.4; 6; 7; 8 | - | 6,3 |

*Допускается применять.

Рис. Опрессовка гильз ГАО

1. Соединение и ответвление жил выполняют одним местным вдавливанием с односторонним вводом проводов в гильзу. При большом количестве соединяемых жил применяют гильзы двойной длины с двусторонним вводом проводов; их опрессовывают двумя вдавливаниями.

2. С концов жил удаляют изоляцию на длине 20 мм при использовании гильз ГАО-4; 25 мм - гильз ГАО-5; 30 мм - гильз ГАО-6 и ГАО-8. Жилы и внутреннюю поверхность гильз зачищают до металлического блеска и немедленно смазывают контактирующие поверхности кварцево-вазелиновой пастой плоской лопаткой шириной 4 мм (зачистку и смазку производят, если они не были выполнены на заводе-изготовителе).

3. Гильзы, матрицы и пуансоны выбирают по табл. 1 в зависимости от суммарного сечения жил и устанавливают в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 1 в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. а, б).

2.2.5. Гильзу с размещенными в ней жилами устанавливают в матрице (рис. в) и спрессовывают до соприкосновения пуансона с матрицей; измеряют остаточную толщину h материала в месте опрессовки (рис. г), которая должна соответствовать указанной в табл. 2.1. Контактное соединение (рис. д) снаружи протирают ветошью, смоченной в бензине.

- Содержание отчёта

В отчёте следует указать:

- Наименование работы

- Цель работы

- Использованное оборудование, инструменты, материалы

- Разработанный технологический процесс на соединение однопроволочных алюминиевых жил проводов опрессовкой.

| Операция | Материалы, инструменты, приспособления | Порядок выполнения |
| --- | --- | --- |

- Выводы  о результатах выполненной работы (при наличии  дефектов указать причины допущенных дефектов и меры по устранению дефектов).

- Контрольные вопросы

- Какую операцию называют опрессовкой?

- Какие инструменты  и приспособления применяют при опрессовки?

- От чего зависит выбор матриц и пуансонов?

- Какими способами выполняют опрессовку?

- Сколько вдавливаний необходимо выполнить при соединении алюминиевых жил?медных жил?

- Как определяют остаточную толщину вдавливания?

- Список использованной литературы

- Нестеренко В. Н., Мысьянов А. М. Технология электромонтажных работ.- М.: Академия, 2005г.-592с.

- Сибикин Ю. Д. Справочник электромонтажника.- М.:Академия, 2009г.-336с.